| 台灣證券交易所一百年度研究報告提要表 |  |  | 填表人：汪厚燊 填表日期：100年12月1日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究項目 | Open系統機房節能之研究 |  |  |  |
| 研究單位 及人員 | 電腦作業部 汪厚燊、張明賢 | 研究時間 |  | 自 100年 1月 3日 至 100年 11月 30日 |
| 報 告 內 容 提 要 |  |  |  |  |
| 節能環保已經成為國際趨勢，IT節能自然不能置身事外，尤其機房節能更是IT節能的重點，加上本公司許多服務與業務高度電腦化，近年Open系統機房各種電腦設備之總耗能已經大幅超過交易電腦系統，本公司有必要對節能技術進行研究，而目前板橋新資訊中心機房環境設施正進行建置規劃，正可一併探討，以提昇本公司節能相關技術能力。 機房節能議題廣泛，本研究企圖從傳統的機房空調節能，擴大到所有非IT設備的節能，甚至進一步要節省IT設備的用電，故節能技術的研究，包括供電設備（UPS不斷電機組、PDU配電盤等）、空調、照明、辦公室電器、建築設計等非IT設備的節能技術，及IT設備：如低耗電量CPU晶片，電腦設備、儲存設備及網路設備等的節能技術，以及相關節能管理工具等技術應用方式。 檢討現有Open系統電腦機房發現，雖能冷卻機櫃熱源，但卻沒有效率，空調機出回風因受空間高度限制及管線阻流影響，使得機房各區溫度不均，功率密度較高之機櫃區需加開空調機降低溫度，而功率密度較低之機櫃區有過度冷卻的情況發生，形成電力浪費，以致於機房能源使用效率較差，而將設備虛擬整合至高熱密度機房（PUE電耗比值由2.22降至1.82）後，每年約省下電費191萬元。 高熱密度機房已採用高效能之機櫃式空調機、模組式不斷電機組及內附K20級隔離變壓器，搭配熱通道氣密系統機櫃使用，PUE電耗比值雖達1.82，唯經評估仍可採用變頻控制之冰水主機取代目前屋頂傳統定頻控制之冰水主機，及採行美國冷凍空調工程師協會2008年建議之機房環境條件，將機房溫度(電腦機櫃進氣溫度)調整為18~27℃，應可再提升其效能。 本公司將於板橋建置新 資訊中心，電腦機房將適時應用本研究案相關節能技術進行規劃，包括「模組化機房構想」、「機房節能技術規劃方案」、及「設備節能技術應用方案」等各節中的要點，以降低能源消耗，達到節能減碳 的目標。 從管理趨勢上，機房節能只是企業節能的一部分，而企業之能源管理將是企業永續性管理中逐漸被重視的一環，本公司未來可利用本研究結果中「建立企業節能策略」一節中的要點，建立並落實全公司的節能政策。 |  |  |  |  |

附註：一、報告內容提要應包括下列二部分：

- 研究內容重點

- 結論與建議事項

二、本提要表須附電子檔